## BDP TNR
N° des prix | Désignation | Uté | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
A | FOURNITURES
A.I | POSTE DE LIVRAISON
A.I.1 | Cellule interrupteur 35 kV (arrivée JIRAMA) complète avec protection foudre y compris tous accessoires | u | 2
A.I.2 | Cellule Interrupteur 35 kV (départ ADEMA) complète avec protection foudre y compris tous accessoires | u | 1
A.I.3 | Cellule transformateur de potentiel pour le comptage 35 kV complet y compris tableau de comptage | u | 1
A.I.4 | Cellule disjoncteur -TI double sectionnement protection générale 35 kV complète y compris tous accessoires | u | 1
A.I.5 | Cellule interrupteur 35 kV (départ centrale électrique) complète y compris tous accessoires | u | 2
A.I.6 | Matériel de sécurité (liste détaillée complète avec quantité et prix unitaires à préciser dans l'offre) | ens | 1
A.I.7 | Liaisons électriques (chemin de câbles, gaines, câbles…) | ens | 1
A.I.8 | Equipements divers pour l'installation électrique | ens | 1
TOTAL POSTE DE LIVRAISON - A.I
A.II | CENTRALE ELECTRIQUE
A.II.1 | EQUIPEMENTS MECANIQUES
A.II.1.1 | Groupe électrogène capoté et insonorisé de 400 kVA complet y compris accessoires (système de refroidissement, échappement, etc.) | u | 2
A.II.1.2 | Système de démarrage électrique doublé complet | u | 2
A.II.1.3 | Cuve extérieure 10.000 L double parois complète y compris matériels divers de raccordement | u | 2
A.II.1.4 | Système d'alimentation fuel complet (cuves journalières, vannes, tuyaux, pompes, etc.) | ens | 1
A.II.1.5 | Système d'alimentation huile complet | ens | 1
A.II.1.6 | Décanteur de gasoil | u | 1
A.II.1.7 | Matériel divers pour l'installation mécanique complète des deux groupes électrogènes ci-dessus et leurs accessoires | ens | 1
A.II.1.8 | Groupe électrogène portable monophasé de 15 kVA, 230V - 50Hz, monté sur roulettes | u | 1
TOTAL ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES - A.II.1
A.II.2 | ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
A.II.2.1 | Cellule remontée de gaine 35 kV complète y compris protection foudre | u | 2
A.II.2.2 | Cellule combinée interrupteur-fusible 35 kV protection transformateur complète | u | 2
A.II.2.3 | Transformateur abaisseur sec enrobé 35 kV / 230-400 V - 50 Hz de 630 kVA complet avec enveloppe IP 315 | u | 2
A.II.2.4 | Transformateur d'isolement 400 V / 230-400 V - 50 Hz de 250 kVA complet avec enveloppe IP 315 | u | 1
A.II.2.5 | Transformateur d'isolement 400 V / 230-400 V - 50 Hz de 100 kVA complet avec enveloppe IP 315 | u | 1
A.II.2.6 | Transformateur d'isolement 400 V / 230-400 V - 50 Hz de 125 kVA complet avec enveloppe IP 315 pour atténuation des harmoniques | u | 1
A.II.2.7 | Poste élévateur triphasé complet 400 V / 3200 V - 50 Hz de 50 kVA | u | 1
A.II.2.8 | Poste élévateur biphasé complet 400 V / 3200 V - 50 Hz de 10 kVA | u | 1
A.II.2.9 | Régulateur de tension : 630 kVA, 230-400 V, 50 Hz complet y compris le " by-pass " | u | 1
A.II.2.10 | Onduleur triphasé de 400 kVA, 400 V / 230-400 V, 50 Hz complet avec accessoires (filtres , by-pass, etc.) y compris batteries à plomb étanches montées en armoire (autonomie 10 mn à 100% de charge) | u | 2
A.II.2.11 | Ensemble d'armoires BT neutre impédant assurant les arrivées secteur et groupes, les inverseurs de sources (y compris le commutateur rotatif), les différentes distributions non secourues , les différentes distributions secourues, les appareillages de contrôle et de mesure, les équipements de signalisation, etc. | ens | 1
A.II.2.12 | Batteries de condensateurs avec regulation automatique pour cos phi de 0,95 | ens | 1
A.II.2.13 | Tableau B.T. de protection et de distribution "régulateurs de balisage" | u | 1
A.II.2.14 | Tableau B.T. de protection et de distribution "éclairage de secours" | PM : compris dans distribution éclairage bâtiment
A.II.2.15 | Ensemble chargeur 24 ou 48 Vcc et batteries avec éléments au plomb étanches sans entretien, en armoire (alimentation télécommande / télécontrôle, etc. ) | ens | 2
A.II.2.16 | Tableau B.T. complet assurant la protection et la distribution courant continu | u | 1
A.II.2.17 | Armoire(s) de transmission des courants faibles , regroupant le repartiteur filaire avec protection foudre, le répartiteur optique, le multiplexeur optique, etc. | ens | 1
A.II.2.18 | Armoire d'automatisme groupe complète | u | 2
A.II.2.19 | Panneau synoptique lumineux de type mural | u | 1
A.II.2.20 | Pupitre de commande et de contrôle complet | u | 1
A.II.2.21 | Poste de supervision centralisée (y compris license du logiciel de supervision) | u | 1
A.II.2.22 | Equipements de sécurité (liste détaillée compléte avec quantités et prix unitaires à préciser dans l'offre) | ens | 1
A.II.2.23 | Liaisons électriques (chemin de câbles, gaines, câbles…) | ens | 1
A.II.2.24 | Materiels divers pour l'installation électrique | ens | 1
TOTAL EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - A.II.2
TOTAL CENTRALE ELECTRIQUE - A.II
TOTAL ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES - A.II.1
TOTAL CENTRALE ELECTRIQUE - AII
A.III | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES BATIMENTS DIVERS ET SHELTERS
A.III.1 | BLOC TECHNIQUE / TOUR DE CONTRÔLE
A.III.1.1 | Transformateur d'isolement 400 V / 230-400 V - 50 Hz de 160 kVA complet avec enveloppe IP 315 | u | 1
A.III.1.2 | Tableau général basse tension (TGBT) secouru neutre à la terre regroupant l'arrivée et les différents départs protégés et de la reserve (salle énergie) | u | 1
A.III.1.3 | Tableau général basse tension (TGBT) non secouru neutre à la terre regroupant l'arrivée et les différents départs protégés et de la reserve (salle énergie) | u | 1
A.III.1.4 | Armoire (s) de transmission des courants faibles, regroupant le repartiteur filaire avec protection foudre, le répartiteur optique, le multiplexeur optique, etc. (salle technique) | ens | 1
A.III.1.5 | PC de supervision du réseau fibre optique | u | 1
A.III.1.6 | Compteur d'énergie numerique (totalisateur, compteur partiel avec RAZ, mesure directe et déport à distance) | u | 2
A.III.1.7 | Matériels divers pour l'installation électrique | ens | 1
TOTAL BLOC TECHNIQUE / TOUR DE CONTRÔLE - A.III.1
A.III.2 | CRNA(ex station terrienne)
A.III.1.2 | Transformateur d'isolement 400 V / 230-400 V - 50 Hz de 100 kVA complet avec enveloppe IP 315 | u | 1
A.III.2.1 | Tableau général basse tension (TGBT) non secouru neutre à la terre regroupant l'arrivée et les différents départs protégés et de la reserve (salle énergie) | u | 1
A.III.2.2 | Tableau général basse tension (TGBT) secouru neutre à la terre regroupant l'arrivée et les différents départs protégés et de la reserve (salle énergie) | u | 1
A.III.2.3 | Armoire(s) de transmission des courants faibles, regroupant le repartiteur filaire avec protection foudre, le répartiteur optique, le multiplexeur optique, etc.( salle technique) | ens | 1
A.III.2.4 | Compteur d'énergie numerique (totalisateur, compteur partiel avec RAZ, mesure directe et déport à distance) | u | 2
A.III.2.5 | Materiels divers pour l'installation électrique | ens | 1
TOTAL CRNA(ex station terrienne) - A.III.2
A.III.3 | REPRESENTATION
A.III.3.1 | Tableau général basse tension (TGBT) secouru neutre à la terre regroupant l'arrivée et les différents départs protégés et de la reserve (salle énergie) | u | 1
A.III.3.2 | Tableau général basse tension (TGBT) non secouru neutre à la terre regroupant l'arrivée et les différents départs protégés et de la reserve, | u | 1
A.III.3.3 | Armoire(s) de transmission des courants faibles, regroupant le repartiteur filaire avec protection foudre, le répartiteur optique, le multiplexeur optique, etc. (liste détaillée complète chiffrée à préciser dans l'offre) | ens | 1
A.III.3.4 | Compteur d'énergie numerique (totalisateur, compteur partiel avec RAZ, mesure directe et déport à distance) | u | 2
A.III.3.5 | Materiels divers pour l'installation électrique | ens | 1
TOTAL REPRESENTATION - A.III.3
A.III.4 | SSLI
A.III.4.1 | Coffret B.T. secouru | u | 1
A.III.4.3 | Coffret B.T. non secouru | u | 1
A.III.4.4 | Répartiteur avec protection foudre des câbles courants faibles | u | 1
TOTAL SSLI - A.III.4
A.III.5 | DREEM
A.III.5.1 | Coffret BT | u | 1
A.III.5.2 | Répartiteur CF | u | 1
TOTAL DREEM- A.III.5
A.III.6 | CENTRE MEDICAL
A.III.6.1 | Accessoires et matériels divers pour les raccordements coffret B.T. | ens | 1
A.III.6.2 | Accessoires et matériels divers pour les raccordements répartiteur avec protection foudre des câbles courants faibles | ens | 1
TOTAL CENTRE MEDICAL - A.III.6
A.III.7 | RADIOSONDAGE
A.III.7.1 | Coffret B.T. secouru | u | 1
A.III.7.2 | Répartiteur avec protection foudre des câbles courants faibles | u | 1
TOTAL RADIOSONDAGE - A.III.7
A.III.8 | SIGC
A.III.8.1 | Coffret B.T. secouru | u | 1
A.III.8.2 | Coffret B.T. non secouru | u | 1
A.III.8.3 | Répartiteur avec protection foudre des câbles courants faibles | u | 1
TOTAL SIGC - A.III.8
A.III.9 | LOCALIZER
A.III.9.1 | Poste de transformation abaisseur monophasé complet 3200 V / 230 V - 50 Hz de 10 kVA (module extérieur ) | u | 1
A.III.9.2 | Armoire(s) de transmission des courants faibles, regroupant le repartiteur filaire avec protection foudre, le répartiteur optique, le multiplexeur optique, etc. | ens | 1
A.III.9.3 | Equipements de sécurité (liste détaillée compléte avec quantités et prix unitaires à préciser dans l'offre) | ens | 1
TOTAL LOCALIZER - A.III.9
A.III.10 | POSTE P1
A.III.10.1 | Poste de transformation abaisseur triphasé complet 3200 V / 230 V - 50 Hz de 50 kVA avec cellule depart P2 (module intérieur) | ens | 1
A.III.10.2 | Tableau général basse tension (TGBT) secouru neutre à la terre regroupant l'arrivée et les différents départs protégés et de la reserve | u | 1
A.III.10.3 | Répartiteur avec protection foudre des câbles courants faibles | u | 1
A.III.10.4 | Accessoires et matériels divers pour l'installation et les raccordements | ens | 1
A.III.10.5 | Equipements de sécurité (liste détaillée compléte avec quantités et prix unitaires à préciser dans l'offre) | ens | 1
TOTAL POSTE P1 - A.III.10
A.III.11 | POSTE P2
A.III.11.1 | Poste de transformation abaisseur monophasé complet 3200 V / 230 V - 50 Hz de 10 kVA (module intérieur) | u | 1
A.III.11.2 | Matériels divers pour réadaptation du tableau BT existant | ens | 1
A.III.11.3 | Matériels divers pour réhabilitation du répartiteur CF existant | ens | 1
A.III.11.4 | Accessoires et matériels divers pour l'installation et les raccordements | ens | 1
A.III.11.5 | Equipements de sécurité (liste détaillée compléte avec quantités et prix unitaires à préciser dans l'offre) | ens | 1
TOTAL POSTE P2 - A.III.11
A.III.12 | GLIDE
A.III.12.1 | Armoire(s) de transmission des courants faibles, regroupant le repartiteur filaire avec protection foudre, le répartiteur optique, le multiplexeur optique, etc. | ens | 1
A.III.12.2 | Accessoires et matériels divers pour l'installation et les raccordements | ens | 1
A.III.12.3 | Liaisons électriques en BT raccordement au poste P1 (chemin de câbles, gaines, câbles…) | ens | 1
A.III.12.4 | Liaisons électriques courant faible raccordement au poste P1 (chemin de câbles, gaines, câbles…) | ens | 1
TOTAL GLIDE - A.III.12
A.III.13. | STATION METEO
A.III.13.1 | Accessoires et matériels divers pour les raccordements des répartiteurs CF | ens | 1
TOTAL STATION METEO - A.III.13
A.III.14 | RADAR
A.III.14.1 | Armoire(s) de transmission des courants faibles, regroupant le repartiteur filaire avec protection foudre, le répartiteur optique, le multiplexeur optique, etc. | ens | 1
A.III.14.2 | Accessoires et matériels divers pour l'installation et les raccordements | ens | 1
TOTAL RADAR-A.III.14
TOTAL EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES BATIMENTS DIVERS ET SHELTERS - A.III
A.IV | EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS
A.IV.1 | Eclairage de secours : bloc autonome d'ambiance fixe | u | 31
A.IV.2 | Eclairage de secours : bloc autonome portable | u | 4
A.IV.3 | Dispositif de lutte contre l'incendie de la centrale électrique (liste détaillée complète chiffrée à préciser dans l'offre) | ens | 1
A.IV.4 | Protection foudre de la centrale électrique et compléments protection foudre des divers bâtiments (SSLI, DREEM,Localizer, VOR, Glide, P1, etc.) (liste détaillée complète chiffrée par batiment ou shelter à préciser dans l'offre) | ens | 1
A.IV.5 | Fournitures et logistique divers pour le transfert à Mahajanga de l'ASI existant (liste détaillée complète chiffrée à préciser dans l'offre) | ens | 1
TOTAL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS - A.IV
A.V | RESEAUX DE CABLES
A.V.1 | CABLE HT 3200 V
A.V.1.1 | Câble 3x16² | ml | 1700
A.V.1.2 | Câble 1x10²+10² | ml | 2800
TOTAL CABLE MT - A.V.1
A.V.2 | CABLES BT
A.V.2.1 | Câble 4 x 120mm² | ml | 650
A.V.2.2 | Câble 4 x 70mm² | ml | 610
A.V.2.3 | Câble 4 x 50mm² | ml | 400
A.V.2.4 | Câble 4 x 35mm² | ml | 1020
A.V.2.5 | Câble 4 x 10mm² | ml | 100
A.V.2.6 | Câble 4 x 6mm² | ml | 300
A.V.2.7 | Câble 2 x 35mm² | ml | 3700
A.V.2.8 | Câble 2 x 16mm² | ml | 1100
A.V.2.9 | Câble 2 x 10mm² | ml | 230
A.V.2.10 | Câble 2 x 6mm² | ml | 750
TOTAL CABLES BT - A.V.2
A.V.3 | CABLES CF
A.V.3.1 | Câble à fibres optiques (12 fibres mini.) | ml | 10700
A.V.3.2 | Câble 28 paires | ml | 2100
A.V.3.3 | Câble 07 paires | ml | 2370
TOTAL CABLES CF - A.V.3
A.V.4 | CABLE DE TERRE ET DIVERS
A.V.4.1 | Câble cuivre nu 25 mm² (liste détaillée complète chiffrée à préciser dans l'offre) | ens | 1
A.V.4.2 | Grillage avertisseur (liste détaillée complète chiffrée à préciser dans l'offre) | ens | 1
A.V.4.3 | Piquets de terre (liste détaillée complète chiffrée à préciser dans l'offre) | ens | 1
A.V.4.4 | Boîtes de jonction (HT, BT et CF) (liste détaillée complète chiffrée à préciser dans l'offre) | ens | 1
A.V.4.5 | Génie civil (busage divers diamètres, passage busés sous chaussées et autres, caniveaux, regards etc.) | ens | 1
TOTAL CABLE DE TERRE ET DIVERS - A.V.4
TOTAL RESEAUX DE CABLES A.V
A.VI | BALISAGE LUMINEUX
A.VI.1 | APPROCHE HI A BARRETTES CAT1
A.VI.1.1 | Feu hors sol unidirectionnel avec lampe 200 W - 6,6 A avec kit de raccordement et fixation sur poteau | u | 132
A.VI.1.2 | Feu encastré unidirectionnel avec lampe 3x100 W - 6,6 A avec kit de raccordement | u | 4
A.VI.1.3 | Transformateur 200 W - 6,6 A pour l'alimentation des feux HI hors sol avec connecteurs primaire et secondaire | u | 132
A.VI.1.4 | Transformateur 300 W - 6,6 A pour l'alimentation des feux HI encastrés avec connecteurs primaire et secondaire | u | 4
A.VI.1.5 | Ensemble de poteaux supports pour feux HI (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
A.VI.1.6 | Câble primaire à écran 1 x 6 mm² 5,8 kV PR-E-PR | ml | 14600
A.VI.1.7 | Câble secondaire 2 x 4 mm² avec connecteurs surmoulés | ml | 1700
A.VI.1.8 | Kit connecteurs primaires | jeu | 136
A.VI.1.9 | Kit connecteurs secondaires | Inclus dans A.VI.1.7
A.VI.1.10 | Câble de mise à la terre 1 x 6 mm² isolé vert/jaune | m | 1700
A.VI.1.11 | Régulateur à thyristor 25 kVA - 6,6 A avec variation de brillance y compris parafoudres | u | 2
A.VI.1.12 | Coffret parafoudres ou parafoudre | u | 13
A.VI.1.13 | Equipements divers pour l'installation de la ligne d'approche HI | ens. | 1
TOTAL APPROCHE HI A BARRETTES CAT1 A.VI.1
A.VI.2 | APPROCHE BI
A.VI.2.1 | Feu hors sol omnidirectionnel avec lampe 45 W - 6,6 A avec kit de raccordement et fixation sur poteau | u | 31
A.VI.2.2 | Transformateur 45 W - 6,6 A pour l'alimentation des feux BI avec connecteurs primaire et secondaire | u | 31
A.VI.2.3 | Complément de poteaux supports pour feux BI (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
A.VI.2.4 | Câble primaire à écran 1 x 6 mm² - 5,8 kV PR-E-PR | m | 7300
A.VI.2.5 | Câble secondaire 2 x 4 mm² avec connecteurs surmoulés | m | 400
A.VI.2.6 | Kit connecteurs primaires | jeu | 31
A.VI.2.7 | Kit connecteurs secondaires | Inclus dans A.VI.2.5
A.VI.2.8 | Câble de mise à la terre 1 x 6 mm² isolé vert/jaune | m | 400
A.VI.2.9 | Régulateur à thyristor 4 kVA - 6,6 A sans variation de brillance y compris parafoudres | u | 1
A.VI.2.10 | Coffret parafoudres ou parafoudre | u | 6
A.VI.2.11 | Equipements divers pour l'installation de la ligne d'approche BI | ens. | 1
TOTAL APPROCHE BI A.VI.2
A.VI.3 | APPROCHE BALLE TRACANTE
A.VI.3.1 | Feu unidirectionnel encastré avec lampe à décharge au xénon 60 joules y compris fixation | u | 1
A.VI.3.2 | Feu unidirectionnel hors-sol avec lampe à décharge au xénon 60 joules y compris fixation |  | 29
A.VI.3.3 | Coffret d’alimentation des feux à éclats y compris accessoires d'installation | u | 30
A.VI.3.4 | Complément de poteaux supports pour feux à éclats et coffrets (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
A.VI.3.5 | Equipements divers pour l'installation des dispositifs de balle traçante | ens. | 1
A.VI.3.6 | câble d'alimentation électrique | Inclus dans A.V.2.7
A.VI.3.7 | câble de télécommande | Inclus dans A.V.3.3
TOTAL APPROCHE BALLE TRACANTE A.VI.3
A.VI.4 | INDICATEURS VUSUELS DE PENTE D'APPROCHE "PAPI"
A.VI.4.1 | Unité PAPI 2 x 200 W 6,6 A complète avec lampes et cordon secondaire de 2 m équipé de connecteur pour raccordement transformateur (PAPI 11) | u | 4
A.VI.4.2 | Transformateur 200 W - 6,6 A pour l'alimentation des feux avec connecteurs primaire et secondaire | u | 8
A.VI.4.3 | Câble primaire à écran 1 x 6 mm² - 5,8 kV PR-E-PR | m | 12000
A.VI.4.4 | Câble secondaire 2 x 4 mm² avec connecteurs surmoulés | m | 30
A.VI.4.5 | Câble de mise à la terre 1 x 6 mm² isolé vert/jaune | m | 30
A.VI.4.6 | Régulateur à thyristor 4 kVA - 6,6 A avec variation de brillance continue y compris parafoudres | u | 2
A.VI.4.7 | Coffret parafoudres ou parafoudre | u | 8
A.VI.4.8 | Kit connecteurs primaires | jeu | 8
A.VI.4.9 | Kit connecteurs secondaires | Inclus dans A.VI.4.4
A.VI.4.10 | Appareils pour mise en place et réglage du PAPI 11 | ens. | 1
A.VI.4.11 | Equipements divers pour l'installation du PAPI 11 | ens. | 1
A.VI.4.12 | Matériels divers pour la réhabilitation éventuelle des transformateurs et circuits secondaires du PAPI 29 (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
TOTAL PAPI A.VI.4
A.VI.5 | DISPOSITIFS D’IDENTIFICATION DE SEUILS "RTILS" (11 et 29)
A.VI.5.1 | Feu unidirectionnel hors-sol avec lampe à décharge au xénon 60 joules y compris fixation et potelet | u | 4
A.VI.5.2 | Coffret d’alimentation des feux à éclats y compris câble d’alimentation entre feu et coffret | u | 4
A.VI.5.3 | Matériel divers pour l'installation des dispositifs d'identification de seuil | ens. | 1
A.VI.5.4 | câble d'alimentation électrique | Inclus dans A.V.2.8
A.VI.5.5 | câble de télécommande | Inclus dans A.V.3.3
TOTAL RTILS A.VI.5
A.VI.6 | DELIMITATION DE SEUILS ET EXTREMITES (11 et 29)
A.VI.6.1 | Feu de seuil encastré unidirectionnel 2 x 105 W - 6,6 A complet avec embase, 2 prismes verts, kit de raccordement … | u | 10
A.VI.6.2 | Feu de seuil et d’extrémité bidirectionnel encastré 3 x 105 W - 6,6 A complet avec embase, 1prisme rouge, 2 prismes verts, kit de raccordement … | u | 16
A.VI.6.3 | Transformateur 200 W - 6,6 A avec connecteurs primaires et secondaire | u | 10
A.VI.6.4 | Transformateur 300 W - 6,6 A avec connecteurs primaires et secondaire | u | 16
A.VI.6.5 | Câble primaire à écran 1 x 6 mm² - 5,8 kV PR-E-PR | m | 18400
A.VI.6.6 | Câble secondaire 2 x 4 mm² avec connecteurs surmoulés | m | 400
A.VI.6.7 | Câble de mise à la terre 1 x 6 mm² isolé vert/jaune | m | 400
A.VI.6.8 | Kit connecteurs primaires | jeu | 26
A.VI.6.9 | Régulateur à thyristor 10 kVA - 6,6 A avec variation de brillance y compris parafoudres | u | 2
A.VI.6.10 | Coffret parafoudres ou parafoudre | u | 16
A.VI.6.11 | Equipements divers pour l'installation des feux de seuils et extrémités (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
TOTAL DELIMITATION DE SEUILS ET EXTREMITES A.VII.6
A.VI.7 | DELIMITATION DE PISTE ET PA
A.VI.7.1 | Feu omnidirectionnel hors-sol de délimitation de piste 150 W - 6,6 A verrine claire - avec kit de raccordement et coude support | u | 57
A.VI.7.2 | Feu bidirectionnel encastré de délimitation de piste 2 x 105 W - 6,6 A A verrine clair avec embases et kit de raccordement | u | 7
A.VI.7.3 | Feu omnidirectionnel hors-sol de délimitation de piste 150 W - 6,6 A verrine claire - avec kit de raccordement et coude support avec filtre 180° jaune - derniers 600 m | u | 37
A.VI.7.4 | Feu bidirectionnel encastré de délimitation de piste 2 x 105 W - 6,6 A avec embases et kit de raccordement avec filtre jaune - derniers 600 m | u | 3
A.VI.7.5 | Feu omnidirectionnel de délimitation de PA hors-sol 150 W 6,6 A complet avec embase, lampe et filtre rouge, et kit de raccordement | u | 16
A.VI.7.6 | Feu omnidirectionel encastré 45 W de raquette avec embases et kit de raccordement | u | 32
A.VI.7.7 | Feu de guidage pour retournement de B747 - 45W rouge | u | 4
A.VI.7.8 | Feu de guidage pour retournement de B747 - 45W vert | u | 4
A.VI.7.9 | Potelet support de feux de guidage | u | 4
A.VI.7.10 | Transformateur 200 W - 6,6 A avec prises et fiches primaire et secondaire | u | 10
A.VI.7.11 | Transformateur 150 W - 6,6 A avec prises et fiches primaire et secondaire | u | 110
A.VI.7.12 | Transformateur saturé 45 W - 6,6 A pour raquette ou feu de retournement | u | 40
A.VI.7.13 | Divers pour raccordement des feux encastrés ( liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
A.VI.7.14 | Câble primaire à écran 1 x 6 mm² - 5,8 kV PR-E-PR | m | 18400
A.VI.7.15 | Câble secondaire 2 x 4 mm² avec connecteurs surmoulés | m | 1400
A.VI.7.16 | Kit connecteurs primaires | jeu | 320
A.VI.7.17 | Kit connecteurs secondaires | Inclus dans A.VI.7.15
A.VI.7.18 | Câble de mise à la terre 1 x 6 mm² isolé vert/jaune | m | 1400
A.VI.7.19 | Coffret parafoudres ou parafoudre | u | 16
A.VI.7.20 | Régulateur à thyristor 25 kVA - 6,6 A avec variation de brillance y compris parafoudres | u | 2
A.VI.7.21 | Equipements divers pour l'installation des systèmes de délimitation de bord de piste et PA( liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
TOTAL DELIMITATION PISTE ET PA A.VI.7
A.VI.8 | DELIMITATION DES VOIES DE CIRCULATION ET AIRES DE STATIONNEMENT
A.VI.8.1 | Feu omnidirectionnel hors-sol avec lampe 30 W - 6,6 A verrine bleue avec kit de raccordement et coude support | u | 85
A.VI.8.2 | Feu omnidirectionnel encastré 45 W - 6,6 A complet avec embase, lampe, filtre bleu et kit de raccordement | u | 30
A.VI.8.3 | Transformateur d’isolement 30 W - 6,6/6,6 A avec prise et fiche primaire et secondaire | u | 85
A.VI.8.4 | Transformateur d’isolement 45 W - 6,6/6,6 A avec prise et fiche primaire et secondaire | u | 30
A.VI.8.5 | Câble primaire à écran 1 x 6 mm² - 5,8 kV PR-E-PR | m | 9600
A.VI.8.6 | Câble secondaire 2 x 4 mm² avec connecteurs surmoulés | m | 1400
A.VI.8.7 | Câble de mise à la terre 1 x 6 mm² isolé vert/jaune | m | 900
A.VI.8.8 | Régulateur thyristor 7,5 kVA - 6,6 A sans variation de brillance y compris parafoudres | u | 3
A.VI.8.9 | Coffret parafoudres ou parafoudre | u | 7
A.VI.8.10 | Kit connecteurs primaires | jeu | 106
A.VI.8.11 | Kit connecteurs secondaires | Inclus dans A.VI.8.6
A.VI.8.12 | Equipements divers pour l'installation des systèmes de délimitation des voies de circulation et aires de stationnement (liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
TOTAL DELIMITATION DES VOIES DE CIRCULATION ET AIRES DE STATIONNEMENT A.VI.8
TOTAL BALISAGE LUMINEUX A.VI
A.VII | MATERIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS
A.VII.1 | Platines de commande et synoptique balisage (vigie) | ens. | 1
A.VII.2 | Automate de balisage | u | 1
A.VII.3 | Manche à vent éclairée avec feu d’obstacle (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 3
A.VII.4 | Transformateur d'isolement saturé 100 W - 6,6 A avec connecteurs primaires et secondaire pour éclairage des MAV en extrémité de piste | u | 2
A.VII.5 | Panneaux de signalisation lumineux complets (y compris panneaux VOR et de guidage pour retournement B747) avec lampes, cordons de raccordement et transformateurs saturés (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
A.VII.6 | Materiels divers pour la réhabilitation du balisage d'obstacle (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
A.VII.7 | Equipement de télésurveillance des régulateurs de balisage (salle de contrôle centrale électrique) | u | 1
A.VII.8 | Fournitures diverses pour la réhabilitation de la passerelle (portique) support des feux d’approche de la barre des 300m (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
A.VII.9 | Equipements divers pour l'installation des matériels ci-dessus( liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens. | 1
A.VII.10 | Equipements de tranchée :
| Câble cuivre nu 25 mm² | ens | 1
| Grillage avertisseur | ens | 1
| Piquets de terre (y compris terre de décharge) | ens | 1
| Boîtes de jonction et divers | ens | 1
TOTAL MATERIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS A.VII
A.VIII | DIVERS
A.VIII.1 | Lot de rechanges | ens. | 1
A.VIII.2 | Lot d'outillages et d'appareils de mesure | ens. | 1
A.VIII.3 | Equipement de levage | ens. | 1
A.VIII.4 | Mobilier d'atelier | ens. | 1
A.VIII.5 | Documentation complète en français (3 exemplaires sur support papier et 3 copies sur clés USB ) sur l'ensemble des équipements fournis | ens. | 1
Nota : L'Entreprise donnera obligatoirement, dans son offre, la liste détaillée avec prix unitaires et quantités des matériels proposés pour chacune des rubriques ci-dessus
A.VIII.6 | Formation en usine | ens. | 1
A.VIII.7 | Formation ingénierie | ens. | 1
A.VIII.8 | Formation sur site | ens. | 1
Nota : L'Entreprise donnera obligatoirement, dans son offre, la liste détaillée avec prix unitaires des prestations proposées pour chacune des trois types de formation ci-dessus
A.VIII.9 | Recette usine de l'ensemble des équipements (devis détaillé chiffré à joindre obligatoirement dans l'offre) | ens. | 1
TOTAL DIVERS A.VIII
TOTAL FOURNITURES - A
B | INSTALLATIONS
(y compris petits travaux de génie civil)
B.I | POSTE DE LIVRAISON
B.I.1 | Cellule interrupteur 35 kV (arrivée JIRAMA) complète avec protection foudre y compris tous accessoires | u | 2
B.I.2 | Cellule Interrupteur 35 kV (départ ADEMA) complète avec protection foudre y compris tous accessoires | u | 1
B.I.3 | Cellule transformateur de potentiel pour le comptage 35 kV complet y compris tableau de comptage | u | 1
B.I.4 | Cellule disjoncteur -TI double sectionnment protection générale 35 kV complète y compris tous accessoires | u | 1
B.I.5 | Cellule interrupteur 35 kV (départ centrale électrique) complète y compris tous accessoires | u | 2
TOTAL POSTE DE LIVRAISON - B1
B.II | CENTRALE ELECTRIQUE
B.II.1 | EQUIPEMENTS MECANIQUES
B.II.1.1 | Groupes électrogènes 400 kVA | ens | 1
B.II.1.2 | Echappement | ens | 1
B.II.1.3 | système de démarrage électrique pour groupes de 400 kVA | ens | 1
B.II.1.4 | Deux cuves extérieures de 10.000 L | ens | 1
B.II.1.5 | Système d'alimentation fuel y compris décanteur de gasoil | ens | 1
B.II.1.6 | Système d'alimentation huile | ens | 1
TOTAL EQUIPEMENTS MECANIQUES - B.II.1
B.II.2 | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
B.II.2.1 | Cellules 35 kV | u | 2
B.II.2.2 | Transformateur abaisseur sec enrobé 35 kV / 230-400 V - 50 Hz de 630 kVA | u | 2
B.II.2.3 | Transformateurs d'isolement | u | 3
B.II.2.4 | Postes élévateurs | u | 2
B.II.2.5 | Régulateur de tension : 630 kVA, 230-400 V, 50 Hz complet y compris le " by-pass " | ens | 1
B.II.2.6 | Onduleur triphasé de 400 kVA complet y compris batteries | ens | 1
B.II.2.7 | Ensemble d'armoires BT y compris le commutateur rotatif | ens | 1
B.II.2.8 | Batteries de condensateurs | ens | 1
B.II.2.9 | Tableau B.T. "régulateurs de balisage" | u | 1
B.II.2.10 | Ensemble chargeurs 24 ou 48 Vcc et batteries | u | 1
B.II.2.11 | Tableau B.T. complet assurant la protection et la distribution courant continu | ens | 1
B.II.2.12 | Armoire(s) de transmission CF | ens | 1
B.II.2.13 | Armoire d'automatisme groupe | ens | 1
B.II.2.14 | Panneau synoptique lumineux de type mural | ens | 1
B.II.2.15 | Pupitre de commande et de contrôle complet | ens | 1
B.II.2.16 | Poste de supervision centralisée | ens | 1
B.II.2.17 | Equipements de sécurité | ens | 1
TOTAL EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - B.II.2
TOTAL CENTRALE ELECTRIQUE - B.II
B.III | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES BATIMENTS DIVERS ET SHELTERS
B.III.1 | BLOC TECHNIQUE / TOUR DE CONTRÔLE
B.III.1.1 | Transformateur d'isolement | u | 1
B.III.1.2 | Tableau général basse tension (TGBT) | u | 2
B.III.1.3 | Armoire(s) de transmission CF | ens | 1
B.III.1.4 | Compteur d'énergie | u | 2
TOTAL BLOC TECHNIQUE / TOUR DE CONTRÔLE - B.III.1
B.III.2 | CRNA (ex station terrienne)
B.III.2.1 | Transformateur d'isolement | u | 1
B.III.2.2 | Tableau général basse tension (TGBT) | u | 2
B.III.2.3 | Armoire(s) de transmission CF | ens | 1
B.III.2.4 | Compteur d'énergie | u | 2
TOTAL CRNA(ex station terrienne) - B.III.2
B.III.3 | REPRESENTATION
B.III.3.1 | Tableau général basse tension (TGBT) | u | 2
B.III.3.2 | Armoire(s) de transmission CF | ens | 1
B.III.3.3 | Compteur d'énergie | u | 2
TOTAL REPRESENTATION - B.III.3
B.III.4 | SSLI
B.III.4.1 | Coffret B.T. secouru | u | 1
B.III.4.2 | Coffret B.T. non secouru | u | 1
B.III.4.3 | Répartiteur CF | u | 1
TOTAL SSLI - B.III.4
B.III.5 | DREEM
B.III.5.1 | Coffret B.T. | u | 1
B.III.5.2 | Répartiteur CF | u | 1
TOTAL DREEM- B.III.5
B.II.6 | CENTRE MEDICAL
B.II.6.1 | Raccordement coffret B.T. | ens | 1
B.II.6.1 | Raccordement répartiteur CF | ens | 1
TOTAL CENTRE MEDICAL - B.II.6
B.III.7 | RADIOSONDAGE
B.III.7.1 | Coffret B.T. | u | 1
B.III.7.2 | Répartiteur CF | u | 1
TOTAL RADIOSONDAGE - B.III.7
B.III.8 | SIGC
B.III.8.1 | Coffret B.T. secouru | u | 1
B.III.8.2 | Coffret B.T. non secouru | u | 1
B.III.8.3 | Répartiteur CF | u | 1
TOTAL SIGC - B.III.8
B.III.9 | LOCALIZER
B.III.9.1 | Poste de transformation abaisseur | u | 1
B.III.9.2 | Armoire(s) de transmission CF | ens | 1
B.III.9.3 | Equipements de sécurité | ens | 1
TOTAL LOCALIZER - B.III.9
B.III.10 | POSTE P1
B.III.10.1 | Poste de transformation abaisseur avec cellule départ P2 | u | 1
B.III.10.2 | Tableau général basse tension (TGBT) | u | 1
B.III.10.3 | Répartiteur CF | u | 1
TOTAL POSTE P1 - B.III.10
B.III.11 | POSTE P2
B.III.11.1 | Poste de transformation abaisseur | u | 1
B.III.11.2 | Réadaptation du tableau BT existant | ens | 1
B.III.11.3 | Réadaptation du répartiteur BT existant | ens | 1
B.III.11.4 | Equipements de sécurité | ens | 1
TOTAL POSTE P2 - B.III.11
B.III.12 | GLIDE
B.III.12.1 | Armoire(s) de transmission CF | ens | 1
B.III.12.2 | Travaux divers pour raccordement au poste P1 | ens | 1
TOTAL GLIDE - B.III.11
B.III.13 | STATION METEO
B.III.13.1 | Raccordements des répartiteurs CF | ens | 1
TOTAL STATION METEO -
B.III.14 | RADAR
B.III.14.1 | Armoire(s) de transmission CF | ens | 1
TOTAL RADAR - B III.14
TOTAL EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES BATIMENTS DIVERS ET SHELTERS - B.III
B.IV | EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS
B.IV.1 | Eclairage de secours : bloc autonome d'ambiance fixe | ens | 1
B.IV.2 | Eclairage de secours : bloc autonome portable | ens | 1
B.IV.3 | Dispositif de lutte contre l'incendie de la centrale électrique | ens | 1
B.IV.4 | Protection foudre de la centrale électrique et compléments protection foudre des divers bâtiments | ens | 1
B.IV.5 | Tous travaux relatifs à l'installation de l'ASI de Mahajanga y compris les travaux de génie civil (liste détaillée complète chiffrée à préciser dans l'offre) | ens | 1
TOTAL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS - B.IV
B.V | RESEAUX DE CABLES
B.V.1 | Exécution de tranchée pour câbles HT( liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) | ens | 1
B.V.2 | Exécution de tranchée pour câbles BT et/ou CF( liste détaillée avec prix unitaires et quantités à préciser dans l'offre) NOTA : Chaque tranchée comprendra l'ouverture,le sable, le grillage avertisseur, le bornage, le remblais, etc. | ens | 1
B.V.3 | Travaux complémentaires relatifs aux passages busés et caniveaux (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités pour chaque ouvrage proposé à joindre) | ens | 1
B.V.4 | Pose des câbles HT | ens | 1
B.V.5 | Pose des câbles BT | ens | 1
B.V.6 | Pose des câbles à FO | ens | 1
B.V.7 | Pose des câbles CF multipaires | ens | 1
B.IV.9 | Pose des câbles de terre et protection foudre (y compris piquets de terre) | ens | 1
TOTAL RESEAUX DE CABLES - B.V
B.VI | BALISAGE LUMINEUX
B.VI.1 | Dispositif d'approche HI CAT 1 à barrettes | ens. | 1
B.VI.2 | Dispositif d'approche BI | ens. | 1
B.VI.3 | Dispositif d’approche balle traçante | ens. | 1
B.VI.4 | PAPI 11 | ens. | 1
B.VI.5 | Reprise de l'alimentation du PAPI 29 | ens. | 1
B.VI.6 | RTILS 11 et 29 | ens. | 1
B.VI.7 | Balisage de seuils et extrémités de piste | ens. | 1
B.VI.8 | Balisage de délimitation de bord de piste et PA (y compris feux de guidage pour le retournement de B747 et alimentation feux de raquettes) | ens. | 1
B.VI.9 | Balisage de délimitation des voies de circulation et aires de stationnement | ens. | 1
B.VI.10 | Platines de commande et synoptique de balisage | ens. | 1
B.VI.11 | Automate de balisage | ens | 1
B.VI.12 | Manches à vent éclairées et balisées | ens. | 1
B.VI.13 | Panneaux de signalisation lumineux complets (y compris panneaux VOR et de guidage pour retournement B747) | ens. | 1
B.VI.14 | Tranchées pour câbles balisage comprenant sable, grillage avertisseur, remblais, bornage … ( descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à joindre) | ens. | 1
B.VI.15 | Regards pour transformateurs avec tampon (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à joindre) | ens. | 1
B.VI.16 | Massifs pour feux, panneaux, etc. (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à joindre) | ens. | 1
B.VI.17 | Carottage pour feux encastrés (descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à joindre) | ens. | 1
B.VI.18 | Zone de contraste bitumée pour PAPI 11 | ens | 1
B.VI.19 | Réhabilitation de la passerelle (portique) support des feux d’approche de la barre des 300m : - sablage de l’ensemble (pylônes, passerelles, garde-corps, passage de câble, potelets, etc..), - remplacement des boulons défectueux, - renforcement de la fondation, des profilés, de la structure en général, - remplacement des profilés et platelages défectueux, - peinture,, - autres travaux (descriptif technique à détailler) (Prix unitaires et quantités à joindre) | ens. | 1
TOTAL BALISAGE LUMINEUX B.VI
B.VII | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
B.VII.1 | Equipements mécaniques de la centrale | ens | 1
B.VII.2 | Equipements électriques du poste de livraison et de la centrale | ens | 1
B.VII.3 | Equipements de gestion de la centrale | ens | 1
B.VII.4 | Equipements électriques des bâtiments divers et shelters | ens | 1
B.VII.6 | Réseaux de câbles | ens | 1
B.VII.7 | Balisage lumineux | ens | 1
TOTAL ESSAIS ET MISE EN SERVICE - B.VII
B.VIII | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
B.VIII.1 | Dépose des installation existantes | ens | 1
TOTAL DEPOSE DES INSTALLATIONS - B.VIII
TOTAL INSTALLATIONS - B
TOTAL GENERAL offre de base ( A + B )
C | OPTION
| Réaliser une partie du balisage lumineux avec des feux à LEDs : - Descriptif technique et liste détaillée avec prix unitaires et quantités à joindre); - Faire resssortir les plus ou moins values par rapport à l'offre de base. | ens | 1
TOTAL GENERAL avec OPTION C

## RECAP TNR
RECAPITULATIFS
Prix total (en F CFA)
FOURNITURES | A
POSTE DE LIVRAISON | A.I | :
CENTRALE ELECTRIQUE | A.II | :
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES BATIMENTS DIVERS ET SHELTERS | A.III | :
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS | A.IV | :
RESEAUX DE CABLES | A.V | :
BALISAGE LUMINEUX | A.VI | :
EQUIPEMENTS DIVERS | A.VII | :
DIVERS | A.VIII | :
TOTAL FOURNITURES - A |  | :
INSTALLATIONS | B
POSTE DE LIVRAISON | B.I | :
CENTRALE ELECTRIQUE | B.II | :
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES BATIMENTS DIVERS ET SHELTERS | B.III | :
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS | B.IV | :
RESEAUX DE CABLES | B.V | :
BALISAGE LUMINEUX | B.VI | :
ESSAIS ET MISE EN SERVICE | B.VII | :
DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES | B.VIII | :
TOTAL INSTALLATIONS - B |  | :
TOTAL GENERAL OFFRE DE BASE (A+B) |  | :
OPTION | C | :
FEUX A LEDS POUR UNE PARTIE DU BALISAGE LUMINEUX |  | :
TOTAL GENERAL AVEC OPTION (A+B+C) |  | :